Приложение № 2 к инвестиционной программе ОАО «Амурские коммунальные системы» по развитию системы водоотведения города Благовещенска на 2011 – 2014 года

Расчет ожидаемого результата от реализации мероприятий программы

по водоотведению

1.1. Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы

Филиалом ОАО «АКС» «Амурводоканал» для перекачки сточных вод на канализационных насосных станциях используются насосные агрегаты марок СМ, СД, ФГ, которые в настоящие время сняты с производства. Применяемые насосные агрегаты физически и морально устарели, энергоемкость при перекачке сточных вод очень высока, требуется постоянный ремонт установленного оборудования.

Для повышения надежной работы КНС, снижения объема потребляемой электроэнергии предлагается произвести замену существующих насосных агрегатов на менее энергоемкие насосы.

За счет надбавки к тарифу планируется замена насосов на следующих насосных станциях:

в 2012 г.

КНС «п. Мясокомбинат» - 2 шт. + шкаф управления

КНС «8 квартал» - 1 шт.

в 2014 г.

КНС «Садовый» - 4 ед. + шкаф управления

На КНС «п. Мясокомбинат» планируется замена насосов марок СД 250/22,5 на насосы c электродвигателем 37 кВт. При работе двух насосов марок СД 250/22,5 с электрическими двигателями по 30 кВт  общее время наработки за сутки составит  23,5 ч. В результате суточное потребление электроэнергии:

А = 23,5ч. х 30 кВт х 0,6 = 423 кВт.ч.

где 0,6 – коэффициент использования электроприемника.

При работе насоса с Рдв = 37 кВт. расход электроэнергии для двух насосных агрегатов составит:

А = 37 кВт х 15ч х 0,6 = 333 кВт.ч.

Годовая экономия электрической энергии: (423 – 333) х 366 = 32,940 тыс. кВт.ч.

Следовательно, после реализации данного мероприятия  количество электрической энергии составит 11472,46 тыс. кВт.ч. Объем чистки стоков – 21725,4 тыс.м3.  Эффективность использования электроэнергии на очистку стоков – 0,528 кВт.ч./ м3 (11472,46/21725,4=0,528 кВт.ч./ м3).

На КНС  «8 квартал» при существующем объеме перекачиваемых сточных вод в работе находятся два насоса с электрическими двигателями по 7,5 кВт. Общее время наработки за сутки составляет 13,3 часа.

Суточное потребление электроэнергии:

А = 13,3 ч. х 7,5 кВт х 0,6 = 59,85 кВт.ч.

где 0,6 – коэффициент использования электроприемника.

При работе насоса с Рдв = 9,0 кВт расход электрической энергии составит:

А = 9,0 кВт х 9 ч х 0,6 = 48,6 кВт.ч.

Годовая экономия электрической энергии - (59,85 – 48,6) х 366 = 4,1358 тыс. кВт.ч.

Следовательно, после реализации данного мероприятия  количество электрической энергии составит 11501,26 тыс. кВтч. Объем чистки стоков – 21725,4 тыс. м3.  Эффективность использования электроэнергии на очистку стоков – 0,529 кВт.ч./ м3 (11501,26/21725,4=0,529 кВт.ч./ м3).

При существующем и перспективном объеме перекачиваемых сточных вод (застройка п. Сплавная контора, переключение п. Моховая Падь) КНС «п. Садовый» в работе будут находиться два насоса с электрическими двигателями по 18,5 кВт (два насоса необходимы в резерве). Общее время наработки за сутки составит  37 ч.

Суточное потребление электроэнергии:

А = 41,8 ч. х 18,5 кВт х 0,6 = 464,0 кВт.ч.,

где 0,6 – коэффициент использования электроприемника.

При работе насоса FLYGT с Рдв = 30,0 кВт расход электроэнергии для двух насосных агрегатов составит:

А = 30 кВт. х 10,8ч. х 0,6 = 194,4 кВт.ч.

Годовая экономия электроэнергии:

(464 – 194,4) х 366 = 98,6736 тыс. кВт.ч.

По трем КНС экономия электроэнергии составит: 135,749 тыс. кВт.ч.

Следовательно, после реализации данного мероприятия  количество электрической энергии составит 11406,72 тыс. кВт.ч. Объем чистки стоков – 21725,4 тыс. м3.  Эффективность использования электрической энергии на очистку стоков – 0,525 кВт.ч./ м3  (11406,72/21725,4=0,525 кВт.ч./ м3).

Эффективность использования электроэнергии по трем КНС - 0,527 кВт.ч./ м3.

1.2. Замена существующих насосов на ОСК на современные насосы

Мероприятие предполагает замену насосов типа СД 250/22,5 с подачей 250 м3/ч, напором 22,5 м  на насосы с подачей 200 м3/ч, напором 15 м, Рдв=22 кВт, п-1000 об./мин.

Установленные в настоящее время электродвигатели на насосах и время использования в сутки:

- насос № 12 (канализационный) Р=37 кВт, 1500об./мин; время работы  24 ч./сутки;

- насос № 9 (сырого осадка) Р=40 кВт, 1500об./мин; время работы  6 ч./сутки;

- насос № 10 (сырого осадка) Р=55 кВт, 1500об./мин; время работы  6 ч./сутки;

- насос № 17 (опорожнения вторичных отстойников) Р=55 кВт, 1500 об./мин; время работы 2 ч./сутки;

Годовая экономия электрической энергии после замены насосных агрегатов составит 160,3 тыс. кВт.ч.:

- насос № 12 (канализационный):  А = (37 – 22) * 24ч. * 365дн. х 0,6 = 78,84 тыс.кВт.ч.

- насос № 9 (сырого осадка):  А = (40 – 22) * 6ч. * 365дн. * 0,6 = 23,65 тыс.кВт.ч.

- насос № 10 (сырого осадка):  А = (55 – 22) * 6ч. * 365дн. * 0,6 = 43,36 тыс.кВт.ч.

- насос № 17 (опорожнения вторичных отстойников) (55 – 22) * 2ч. * 365дн. * 0,6 = 14,45 тыс.кВт.ч.

Следовательно, после реализации данных мероприятий  количество электрической энергии составит 11345,1 тыс. кВт.ч. Объем чистки стоков – 21725,4 тыс.м3.  Эффективность использования электроэнергии  – 0,522 кВт.ч./ м3 (11345,1/21725,4=0,522 кВт.ч./ м3).

1.3. Модернизация  сетей системы водоотведения по ул. Горького от ул. 50 лет Октября до ул. Шевченко Д-400 мм, L-500 мп.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 248,6 км, из них 137,1 км – сети, нуждающиеся в замене, что составляет 55,0 % от общего объема сетей.

Для стабильной и безаварийоной работы системы канализации необходимо провести мероприятия по модернизации объектов системы водоотведения.

В результате проведения мероприятий индекс нового строительства составит – 500/248,6=0,002 ед. (248,6 км - общая протяженность канализационных сетей).

1.4. Строительство сетей системы водоотведения от п.Моховая Падь до КНС с.Садовое 2Д – 250 мм, L - 4000 мп с устройством КНС

При строительстве нового  трубопровода, протяженность сетей, нуждающихся в замене, снизится до 135,25 км, что составит 53 % от общей протяженности.

Таким образом, после проведения мероприятий по замене участка канализационной сети и строительства новой, удельный вес сетей, нуждающихся в замене, снизится на 2%.

1.5. Строительство станции биологической очистки сточных вод в c. Белогорье

В c. Белогорье находятся очистные сооружения механической очистки сточных вод. Данный способ не соответствует нормативным требованиям. Согласно акту государственной инспекции по контролю за использованием и охраной водных объектов на территории Амурской области от 29.03.2003 с 01 января 2005 г. запрещен сброс сточных вод в р. Зея.

Для решения данной проблемы предлагается установить блочную схему биологической очистки заводского изготовления.

Реализация данного проекта позволит решить экологическую проблему.