Приложение № 2 к инвестиционной программе ОАО «Амурские коммунальные системы» по развитию системы холодного водоснабжения города Благовещенска на 2011 – 2014 годы

Расчет ожидаемого результата от реализации мероприятий программы по холодному водоснабжению

  - Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов включения в наружную водопроводную сеть насосных станций водопровода, водозаборов

Система водоснабжения города имеет ряд недостатков, а именно:

- нерациональное потокораспределение воды в системе водоснабжения города;

- неэффективная работа насосных станций второго подъёма (из-за регулирования подачи воды задвижками).

Такой режим подачи воды приводит к увеличению свободных напоров в сети  в начальных точках подачи воды, и к дефициту воды и низких  свободных напорах в диктующих точках города.

Так как в систему водоснабжения поступает вода от двух водозаборов, то в ночной период времени образуются зоны встречных потоков воды с разными давлениями. В результате создаются гидравлические удары, которые могут спровоцировать аварийные ситуации.

Установка  автоматизированной системы управления технологических параметров водозаборах и повысительных насосных станциях обеспечит:

  - оперативный контроль над работой оборудования;

  - повышение эффективности работы эксплуатационного персонала;

  - повышение оперативности взаимодействия персонала с технологическими объектами;

  - точность поддержания заданных параметров;

  - своевременность обнаружения, локализации и устранения аварий на водосети;

  - снижение затрат на ремонт оборудования за счёт использования более гибких и совершенных систем защиты оборудования;

  - экономию ресурсов: электроэнергии и гидроресурсов;

  - повышение эффективности работы автотранспортного парка;

  - снижение эксплуатационных затрат за счёт оптимизации работы оборудования и применения более совершенных систем пускорегулирующей аппаратуры и аппаратуры контроля и управления.

Удельный расход электрической энергии на 1000 м3 поданной воды – 581,1 кВт.ч.

Всего отпуск воды составляет 27727000 м3, таким образом, затраты электрической энергии на передачу воды составят 14365 тыс. кВт.ч. (27727 тыс. м3 *581,1 кВт.ч./1000 м3 )

Скорость воды снизится на 4 л/с (47 л-43 л), что составит 8,5% от общего объема.

Экономия электроэнергии составит 14365000 кВт.ч.*8,5 % = 1221,025 тыс. кВт.ч./год.

После реализации данного мероприятия количество электрической энергии, используемой на производственные цели, составит 13122,205 тыс. кВт.ч. (до реализации мероприятия - 14343,23 тыс. кВт.ч). При количестве воды, поднятой насосными станциями, 27727 тыс.м3 эффективность использования электрической энергии составит 0,47 кВт.ч./м3 (13122,205/27727=0,47 кВт.ч./ м3).

1.2. Замена оборудования на водозаборах "Амурский" и "Северный" на оборудование меньшей мощности

В настоящее время на водозаборе  «Северный» в работе находится насосный агрегат Д1250-125 с электродвигателем 630 кВт. Годовое потребление электроэнергии составляет 630*24*335*0,6=3311,280 тыс. кВт.ч. в год, где 0,6 – коэффициент загруженности двигателя; 335 – количество суток эксплуатации насоса в год; 24 – количество часов эксплуатации насоса в сутки. При замене данного насоса на насос 1Д-1600-90а с электродвигателем 500 кВт годовое потребление электроэнергии составит 500*24*335*0,7=2814,000 тыс.кВт.ч. в год. Экономия электроэнергии от данной замены 3311,280-2814,000=497,280 тыс. кВтч/год.

После реализации данного мероприятия количество электрической энергии, используемой на производственные цели, составит 13845,95 тыс. кВт.ч. (до реализации мероприятия - 14343,23 тыс. кВт.ч). При количестве воды, поднятой насосными станциями, 27727 тыс. м3 эффективность использования энергии составит 0,49 кВт.ч./м3 (13845,95/27727=0,49 кВтч/м3).

Реконструкция насосного оборудования на водозаборе «Амурский» заключается в следующем. Планируется замена сетевого насоса № 2 первого подъема типа Д2000–21а–2 с подачей 1850 м3/ч, напором 19 м, Рдв=132 кВт, п-1000 об/мин, на насос Д-3200–33–2, с подачей 2500 м3/ч, напором 17 м, Рдв=160 кВт, п-750 об./мин.

Период работы насосов 1-го подъема за 2011 год составил 13222 час. Годовое потребление электроэнергии:

А = 13222ч * 132кВт.ч. * 0,6 = 1047,2 тыс.кВт.ч.,

где  0,6 – коэффициент использования  электроприемника.

При работе насоса Д-3200-33-2 с Рдв=160 кВт расход электроэнергии составит:

А =  160кВт.ч. * 24ч * 365дн * 0,6 = 841 т.кВт.ч.

Экономия электроэнергии: 1047,2 – 841 = 206,2 тыс.кВт.ч./год.

Следовательно, после реализации данного мероприятия количество электрической энергии, используемой на производственные цели, составит 14137,03 тыс. кВт.ч. (до реализации мероприятия - 14343,23 тыс. кВт.ч.). При количестве воды, поднятой насосными станциями, 27727 тыс. м3 эффективность использования энергии составит 0,5 кВт.ч./м3 (14137,03/27727=0,5 кВт.ч./м3).

По итогам двух мероприятий эффективность использования электрической энергии составит - 0,49 кВт.ч./м3.

1.3. Установка станции частотного управления  (СЧУ) на общегородской повысительной насосной станции

Установка СЧУ на общегородской ПНС  позволит обеспечить надёжность системы водоснабжения, снизить затраты на производство водоснабжения за счет:

- оперативного контроля над работой оборудования;

- точности поддержания заданных параметров;

- экономии электроэнергии;

- снижение аварийности  на резервуаре чистой воды.

Эффект за счет установки СЧУ - снижение энергопотребления на 40 % (Расчёт ведётся исходя из рекомендаций фирмы «Электротекс» г. Орёл).

Сокращения фактического объема электрической энергии составит:

157,6 тыс. кВт.ч. * 0,4 = 63,04 тыс. кВт.ч./год

После реализации данного мероприятия количество электрической энергии, используемой на производственные цели, составит 14280,19 тыс. кВт.ч (до реализации мероприятия - 14343,23 тыс. кВт.ч). При объеме воды, поднятой насосными станциями, 27727 тыс. м3 эффективность использования энергии составит 0,51 кВт.ч./м3 (14280,19 /27727=0,51 кВт.ч./м3).

1.4. Строительство сетей системы водоснабжения в кварталах 394,395 (закольцовка) Д - 300 мм, L - 500 мп

В результате проведения мероприятий продолжительность отключений водоснабжения снизится до 11 дней, что составит 258 часов/год (11дн.*24 ч.)

Ориентировочно число проживающих в кварталах 394, 395 – 2600 чел.

Перебои в снабжении потребителей водой при численности населения города Благовещенска 212000 чел. составят: 258 час.*2600/212000=3,16 час./чел.

1.5. Строительство сетей системы водоснабжения в с. Садовое (закольцовка)   Д - 200 мм, L - 570 мп

Строительство водопровода в пос.Садовый позволит закрыть глубоководную скважину с низким дебетом. В результате снизится фактический расход электроэнергии на 28,0 тыс. кВт.ч./год.

После данного мероприятия количество электрической энергии, используемой на производственные цели, составит 14315,23 тыс. кВт.ч. (до реализации мероприятия - 14343,23 тыс. кВт.ч.). При объеме воды, поднятой насосными станциями, 27727 тыс. м3 эффективность использования энергии составит 0,516 кВт.ч./куб.м (14315,23 /27727=0,516 кВт.ч./ м3).

1.6. Строительство водопровода  протяженностью 2 км от п.Радиоцентра до городского водовода

После строительства водопровода будет закрыто нерентабельная глубоководная скважина с низким дебетом. В результате снизится расход электрической энергии на 96,0 тыс. кВт.ч./год. После реализации мероприятия количество электрической энергии, используемой на производственные цели, составит 14247,23 тыс. кВт.ч. (до реализации мероприятия - 14343,23 тыс. кВт.ч.). При объеме воды, поднятой насосными станциями, 27727 тыс. м3 эффективность использования энергии составит 0,513 кВтч/м3 (14247,23/27727=0,513). В результате проведения мероприятий в п. Радиоцентр продолжительность отключения потребителей снизится до 8 дней, что составит 192 часа/год (8дн.*24 ч.). Ориентировочно число проживающих в пос. Радиоцентр – 300 чел.

Перебои в снабжении потребителей при численности населения г. Благовещенска 212000 чел. составят:

192 час.*300/212000=0,27 час./чел.

1.7. Строительство сетей системы водоснабжения: от водовода чистой воды водозабора "Северный" до разводящей сети п. Моховая Падь Д-300 мм, L-1000мп

В результате проведения мероприятий в п. Моховая Падь индекс нового строительства составит:

1000/356200=0,0028 ед.,

где 1000 мп – протяженность построенного водопровода;

356200 мп – протяженность существующего водопровода.